## Sheet1
花城汇（中区）车场集水井水泵维修统计表
日期：2018年07月26日
编号 | 位置 | 型号规格 | 故障/处理方法 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 楼层-2 P4车库 | 集水井电箱编号：3-D2QSAP15 | 排水缓慢、震动大/更换叶轮、检修及拆装人工 | 台 | 1 | 3.7KW潜水泵
2 | 楼层-2 P4车库 | 集水井电箱编号：3-D2QSAP20 | 排水缓慢、震动大、噪声大/更换叶轮、主轴、轴承及拆装人工 | 台 | 1 | 3.7KW潜水泵
3 | 楼层-2 P7车库 | 集水井电箱编号：2-D2QSAP16 | 排水缓慢、震动大/更换叶轮、检修及拆装人工 | 台 | 1 | 3.7KW潜水泵
4 | 楼层-2 P8车库 | 集水井电箱编号：1-D2QSAP64 | 跳闸/重绕线圈，更换密封套件、轴承、叶轮及拆装人工 | 台 | 1 | 3.7KW潜水泵
5 | 楼层-2 P9车库 | 集水井电箱编号：1-D2QSAP59 | 水泵故障跳闸/重绕线圈，更换密封套件、轴承、叶轮及拆装人工 | 台 | 1 | 3.7KW潜水泵
6 | 楼层-2 歌剧院站西北扶梯 | 集水井电箱编号：1-D2QSAP18 | 排水缓慢/更换叶轮、检修及拆装人工 | 台 | 2 | 3.7KW潜水泵
7 | 楼层-2 歌剧院站东南扶梯（P13) | 集水井电箱编号：1-D2QSAP9 | 排水缓慢/检测维修及拆装人工 | 台 | 1 | 3.7KW潜水泵
|  |  | 2#水泵故障/重绕线圈，更换密封套件、轴承、叶轮及人工拆装 | 台 | 1 | 3.7KW潜水泵
8 | 君悦酒店西面 | 风井集水井电箱编号：3-D1SAP3dm | 水泵故障跳闸/重绕线圈，更换密封套件、轴承、叶轮及拆装人工 | 台 | 1 | 风井内高度3.1米
9 | 消防车东面强排 |  | 排水缓慢、震动大/更换叶轮、检修及拆装人工 | 台 | 1 | 5.5KW潜水泵
10 | 消防车西面强排 |  | 排水缓慢、震动大/更换叶轮、检修及拆装人工 | 台 | 1 | 5.5KW潜水泵

## Sheet2
新中轴北区水泵房和集水井水泵维修数量汇总表
序号 | 电箱编号 | 位置 | 运行情况 |  |  |  |  | 备注
|  |  | 品牌 | 类型 | 功率（KW) | 数量/台 | 水泵运行情况
1 | 1-D2SAP4-5 | 4#污水泵房（112#污水房） | 格兰富 | 污水泵 | 8.7KW | 1 | 水泵故障 | 维修
2 | 1-D2SAP4-6 | 5#污水泵房（115#污水房） | 格兰富 | 污水泵 | 8.7KW | 1 | 水泵故障 | 维修
3 | 1-D2AP13-17 | 6号隔油池 | 格兰富 | 污水泵 | 7.5KW | 1 | 水泵故障 | 维修
4 | 2-D2AP13-14 | 118#雨污水泵房 | 格兰富 | 污水泵 | 8.7KW | 1 | 水泵故障 | 维修
5 | 2-D2AP5-12 | 167#风机房旁 | 格兰富 | 雨水泵 | 5.5KW | 1 | 水泵故障 | 维修
6 |  | 113#强电间有拆出来的 | 格兰富 | 污水泵 | 8.7KW | 1 | 水泵故障 | 维修

## Sheet3
花城汇北区、中区车场水泵房和集水井水泵维修工程量
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 位置 | 故障/处理方法 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 潜水泵 | 格兰富 | 集水井电箱编号：3-D2QSAP15,3.7KW潜水泵 | 楼层-2 P4车库 | 排水缓慢、震动大/更换叶轮、检修及拆装人工 | 台 | 1
2 | 潜水泵 | 格兰富 | 集水井电箱编号：3-D2QSAP20,3.7KW潜水泵 | 楼层-2 P4车库 | 排水缓慢、震动大、噪声大/更换叶轮、主轴、轴承及拆装人工 | 台 | 1
3 | 潜水泵 | 格兰富 | 集水井电箱编号：2-D2QSAP16,3.7KW潜水泵 | 楼层-2 P7车库 | 排水缓慢、震动大/更换叶轮、检修及拆装人工 | 台 | 1
4 | 潜水泵 | 格兰富 | 集水井电箱编号：1-D2QSAP64,3.7KW潜水泵 | 楼层-2 P8车库 | 跳闸/重绕线圈，更换密封套件、轴承、叶轮及拆装人工 | 台 | 1
5 | 潜水泵 | 格兰富 | 集水井电箱编号：1-D2QSAP59,3.7KW潜水泵 | 楼层-2 P9车库 | 水泵故障跳闸/重绕线圈，更换密封套件、轴承、叶轮及拆装人工 | 台 | 1
6 | 潜水泵 | 格兰富 | 集水井电箱编号：1-D2QSAP18,3.7KW潜水泵 | 楼层-2 歌剧院站西北扶梯 | 排水缓慢/更换叶轮、检修及拆装人工 | 台 | 1
7 | 潜水泵 | 格兰富 | 集水井电箱编号：1-D2QSAP9,3.7KW潜水泵 | 楼层-2 歌剧院站东南扶梯（P13) | 排水缓慢/检测维修及拆装人工 | 台 | 1
8 | 潜水泵 | 格兰富 | 集水井电箱编号：1-D2QSAP9,3.7KW潜水泵 |  | 2#水泵故障/重绕线圈，更换密封套件、轴承、叶轮及人工拆装 | 台 | 1
9 | 潜水泵 | 格兰富 | 风井集水井电箱编号：3-D1SAP3dm,5.5KW潜水泵 | 君悦酒店西面 | 水泵故障跳闸/重绕线圈，更换密封套件、轴承、叶轮及拆装人工 | 台 | 1
10 | 潜水泵 | 格兰富 | 5.5KW潜水泵 | 消防车东面强排 | 排水缓慢、震动大/更换叶轮、检修及拆装人工 | 台 | 1
11 | 潜水泵 | 格兰富 | 5.5KW潜水泵 | 消防车西面强排 | 排水缓慢、震动大/更换叶轮、检修及拆装人工 | 台 | 1
12 | 污水泵 | 格兰富 | 电箱编号:1-D2SAP4-5,8.7KW潜水泵 | 4#污水泵房（112#污水房） | 排水缓慢、震动大、噪声大/更换叶轮、主轴、轴承及拆装人工 | 台 | 1
13 | 污水泵 | 格兰富 | 电箱编号:1-D2SAP4-6,8.7KW潜水泵 | 5#污水泵房（115#污水房） | 排水缓慢、震动大、噪声大/更换叶轮、主轴、轴承及拆装人工 | 台 | 1
14 | 污水泵 | 格兰富 | 电箱编号:1-D2AP13-17,7.5KW潜水泵 | 6号隔油池 | 排水缓慢、震动大、噪声大/更换叶轮、主轴、轴承及拆装人工 | 台 | 1
15 | 污水泵 | 格兰富 | 电箱编号:2-D2AP13-14,8.7KW潜水泵 | 118#雨污水泵房 | 排水缓慢、震动大、噪声大/更换叶轮、主轴、轴承及拆装人工 | 台 | 1
16 | 雨水泵 | 格兰富 | 电箱编号:2-D2AP5-12,5.5KW潜水泵 | 167#风机房旁 | 排水缓慢、震动大、噪声大/更换叶轮、主轴、轴承及拆装人工 | 台 | 1
17 | 污水泵 | 格兰富 | 8.7KW潜水泵 | 113#强电间有拆出来的 | 排水缓慢、震动大、噪声大/更换叶轮、主轴、轴承及拆装人工 | 台 | 1