## Sheet1 (2)
新中轴线雨污、集水井水泵维修工程量清单
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 位置 | 故障/处理方法 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
1 | 污水泵 | 格兰富 | 8.7KW潜水泵 | 118#雨污水泵房 | 跳闸/重绕线圈，更换密封套件、轴承、叶轮及拆装人工 | 台 | 1
2 | 污水泵 | 格兰富 | 5.5KW潜水泵 | P1车库49号车位 | 排水缓慢、震动、噪音大/更换叶轮、主轴、轴承及拆装人工 | 台 | 1
3 | 污水泵 | 格兰富 | 11KW潜水泵 | 天南地面107# | 跳闸/重绕线圈，更换密封套件、轴承、叶轮及拆装人工 | 台 | 1
4 | 污水泵 | 格兰富 | 8.7KW潜水泵 | 天南地北109#雨污泵房 | 跳闸/重绕线圈，更换密封套件、轴承、叶轮及拆装人工 | 台 | 1
5 | 污水泵 | 格兰富 | 2.2KW潜水泵 | 华润万家FL03、04电梯底坑 | 水泵故障/需重绕电机线圈、更换轴承、机封、油封、变压油等易损配件及拆、装人工 | 台 | 2
6 | 污水泵 | 格兰富 | 5.5KW潜水泵 | P1车库109\110号车位 | 排水缓慢、震动、噪音大/更换叶轮、主轴、轴承及拆装人工 | 台 | 1
7 | 污水泵 | 格兰富 | 潜水泵(2.2KW潜水泵) | 东10B楼梯间 | 1、现场起吊检测、安装、调试 | 台 | 1
8 | 污水泵 | 格兰富 | 潜水泵(2.2KW潜水泵) | 健身房扶手梯集水井 | 1、水泵电机定子线圈,2、水泵轴承；3、水泵机械密封； 4、水泵油室中的油；5、水泵各处密封O型圈；6、现场安装、调试； | 台 | 1
9 | 污水泵 | 格兰富 | 潜水泵(2.2KW潜水泵) | 天南地北监控室 | 1、水泵电机定子线圈； 2、水泵轴承； 3、水泵机械密封； 4、水泵油室中的油；5、水泵各处密封O型圈； 6、现场安装、调试； | 台 | 1
10 | 污水泵 | 格兰富 | 潜水泵(7.5KW) | 66#雨污水泵房 | 排水缓慢、/重绕线圈，更换密封套件、轴承、叶轮及拆装人工 | 台 | 1
11 | 污水泵 | 格兰富 | 潜水泵(2.2KW) | 8号木屋后面风井 | 1、水泵电机定子线圈； 2、水泵轴承； 3、水泵机械密封；4、水泵油室中的油； 5、水泵各处密封O型圈； 6、现场安装、调试； | 台 | 1
12 | 污水泵 | 格兰富 | 污水泵(4.8/4.0KW) | 19#雨污水泵房 | 1、水泵电机定子线圈； 2、水泵轴承； 3、水泵机械密封；4、水泵油室中的油； 5、水泵各处密封O型圈； 6、现场安装、调试； | 台 | 1
13 | 潜水泵 | 广一 | 集水井电箱编号：-2F26#,4KW潜水泵 | 海心沙楼层-2 | 跳闸、震动大/更换叶轮、轴承、线圈重绕、主轴及拆装人工 | 台 | 2
14 | 潜水泵 | 广一 | 船型区水处理室5.5KW潜水泵 | 海心沙楼层-2 | 跳闸/更换密封套件、轴承、线圈重绕、主轴及拆装人工 | 台 | 2
15 | 潜水泵 | 广一 | 集水井电箱编号：-1F34#,4KW潜水泵 | 海心沙楼层-1 | 跳闸/更换密封套件、轴承、线圈重绕、主轴及拆装人工 | 台 | 2
16 | 潜水泵 | 广一 | 集水井电箱编号：-1F31#'4KW潜水泵 | 海心沙楼层-1 | 跳闸/重绕线圈，更换密封套件、轴承、叶轮及拆装人工 | 台 | 1
17 | 小计（元）
18 | 税费（元）
19 | 总价（元）
报价单位：（盖章）
联系人及联系电话：