## Sheet1
新中轴线雨污、集水井水泵维修（第三批）工程量报价表
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 位置 | 故障 | 处理方法 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
中区
1 | 雨水泵 | 格兰富 | P1;32KW/P2:28KW | 52#雨污水泵房 | 水泵跳闸 | 1.更换水泵电机定子线圈1台； 2.更换水泵轴承3个； 3.更换机械密封1套、油封1套； 4.更换水泵油室中的油1套； 5.更换水泵密封O型圈1套； 6.现场拆装、调试 | 台 | 1
2 | 潜水泵 | 格兰富 | P1/P2:-/1.5KW | 中B区3-D1QSAP11 | 水泵跳闸 | 1.更换水泵电机定子线圈1台； 2.更换水泵轴承2个； 3.更换机械密封1套、油封1套； 4.更换水泵油室中的油1套； 5.更换水泵密封O型圈1套； 6.现场拆装、调试 | 台 | 1
3 | 潜水泵 | 格兰富 | P1/P2:-/7.5KW | 60号雨污水泵房 | 排水缓慢、震动、噪音大 | 1.更换叶轮1个、主轴、轴承2个、O型圈、变压油1套 2.现场拆装、调试 | 台 | 1
4 | 潜水泵 | 格兰富 | P1/P2:-/1.5KW | 中B区东边通道4-D1QSAP9集水井 | 水泵跳闸 | 1.更换水泵电机定子线圈1台； 2.更换水泵轴承2个； 3.更换机械密封、油封1套； 4.更换水泵油室中的油1套、水泵密封O型圈1套； 5.现场拆装、调试 | 台 | 1
5 | 潜水泵 | 格兰富 | P1/P2:-/1.5KW | 海印负一层喷泉西边 | 水泵跳闸 | 1.更换水泵电机定子线圈1个； 2.更换水泵轴承2个； 3.更换机械密封1套； 4.更换油封1套，水泵油室中的油1套； 5.更换水泵密封O型圈1套； 6.现场拆装、调试 | 台 | 1
6 | 潜水泵 | 国产泵 | 新增（无编号）P1/P2:-/1.5KW | 45号雨污水泵房转角位集水井 | 排水缓慢 | 1.更换叶轮1个； 2.更换水泵轴承2个； 3.现场拆装、调试 | 台 | 1
北区
7 | 雨水泵 | 格兰富 | 68KW | 114#雨污水泵房 | 水泵跳闸 | 1.更换水泵电机定子线圈1个； 2.更换水泵叶轮1个； 3.更换水泵轴承2个； 4.更换水泵机械密封1套，油封1套； 5.更换水泵油室中的油1套； 6.更换水泵各处密封O型圈1套； 7.起重拆卸、现场安装、调试 | 台 | 1
8 | 潜水泵 | 格兰富 | 2.2KW | 华润货梯 | 水泵跳闸 | 1.更换水泵电机定子线圈1个； 2.更换水泵轴承2个； 3.更换机械密封1套，油1套； 4.更换水泵油室中的油1套； 5.更换水泵密封O型圈1套； 6.现场拆装、调试 | 台 | 1
9 | 潜水泵 | 申银 | 7.5KW | 负二层消防泵房 | 跳闸、震动大 | 1.更换水泵定子线圈重绕1个； 2.更换水泵叶轮1个； 3.更换水泵轴承2个； 4.更换机械密封1套，油封、水泵油室中的油1套； 5.更换水泵密封O型圈1套； 6.现场拆装、调试 | 台 | 1
10 | 潜水泵 | 格兰富 | 5.5KW | 黄埔大道车场入口 | 水泵跳闸 | 1.更换水泵电机定子线圈2个； 2.更换水泵轴承4个； 3.更换机械密封、油封、水泵油室中的油； 4.更换水泵密封O型圈2套； 5.现场拆装、调试 | 台 | 2
11 | 潜水泵 | 格兰富 | 5.5KW | P1停车场109、/120车位 | 排水缓慢、震动、噪音大 | 1.更换叶轮1个，主轴、轴承； 2.更换水泵密封O型圈、变压油1套 3.现场拆装、调试 | 台 | 1
12 | 不含税造价
13 | 税费（税率 %）
14 | 含税总价合计